门诊手术室腔镜清洗间层流净化系统改造技术需求

项目总预算：198000元

1、医用洁净型空气处理机组

★1.1机组参数：送风量：≥2800m³/h、新风量：≥700m³/h、制冷量：≥26kw、制热量：≥10kw、再热量：≥10kw、加湿量：≥6kg/h、机外余压：≥700pa。

1.2机组结构：混风、风机、初、中效过滤、直膨段、加热、加湿、出风段。

1.3直膨式机组，含室外机。

1.4总体要求：

1.4.1.1机组在出厂前主要参数（风量，冷量，机外余压，漏风率等），并提供测试合格报告；

  - ▲1.4.1.2空气处理机组制造商在制造基地应有经过国家认可的，具有能效标识能源效率检测实验室认证的焓差实验室，且通过中国合格评定国家认可委员会评定、认证，取得其认证证书，标书中提供制造商的认证证书。

1.4.2产品技术要求

  - 1.4.2.1箱体

    - 1.4.2.1.1机组采用铝合金框架结构，结构应拆装方便，风机段、表冷段的侧板应能保证独立拆除。

    - ▲1.4.2.1.2铝柱为双腔结构,以保证良好的强度。铝柱具有防冷桥设计，按GB14294相应检测方法，稳定运行不小于12小时，表面不得有凝露现象。（提供厂家产品检测报告）

    - 1.4.2.1.3空气处理机组的箱板与框架安装时无外露螺钉联，机组每一块箱板均可以独立拆下。

    - ▲1.4.2.1.4框架选用铝合金框架，整体箱板厚度不小于50mm。内、外金属板与发泡保温层一次发泡成型，形成高强度箱板，在±1000pa下，机组变形量均不大于0.6mm/m。（提供厂家产品检测报告并加盖公章）

    - 1.4.2.1.5箱板采用双层保温板设计，外板材料采用白色烤漆镀锌钢板，厚度不小于0.5mm，内板可选用钢板具有抑菌作用的304不锈钢板，厚度不小于0.8mm。（提供检测报告）

    - 1.4.2.1.5箱板的内外金属板之间充注密度不小于45m3/kg的硬质聚氨酯发泡保温材料，具有良好的隔热性能，其导热系数不大于0.023W/m2*K。（提供厂家第三方检测报告）

    - ▲1.4.2.1.7发泡箱板应达到国家建筑防火要求，燃烧性能等级不低于B1级。（提供厂家产品检测报告）

    - 1.4.2.1.8空气处理机组的箱体整体具有良好的保温性能，整机传热系数不大于0.5（W/㎡·K）。（提供厂家产品检测报告并加盖公章）

    - 1.4.2.1.9机组框架、箱板、框架与箱板之间有应隔冷桥设计，以防止框架处存在冷桥而引起的结露，冷（热）桥因子不低于0.8。（提供厂家产品检测报告并加盖公章）

    - 1.4.2.1.10空气处理机组的保温护板与框架之间、各功能段之间在拼装时，应采用不含硅的密封胶密封，不滋生细菌。参照FDA标准，要求菌落总数不大于10CFU/g，并提供有检测资质的第三方检测报告。

    - 1.4.2.1.11依据GB/T19569-2004标准规定的试验方法,百级及千级手术室用空气处理机组在静压1500Pa下，箱体的设计漏风率不大于0.2%。其它术室及辅助用房的机组在静压1000Pa下，箱体的设计漏风率不大于0.1%。（依据EN1886：2007标准规定的试验方法，箱体漏风率，在-400Pa下，漏风率≤0.07L/(s·㎡)，在+700Pa下，漏风率≤0.10L/(s·㎡)，在正压和负压测试下均达到L1等级）。投标书中提供额定风量不大于15000m³/h的洁净空气调节机组的检测报告（有检测资质的第三方检测报告），并加盖厂家公章。

    - ▲1.4.2.1.12箱体的选材和设计应对细菌具有一定的抑制生长作用，对常见的大肠埃希氏菌和金黄色葡萄球菌具有不小于99%的抗菌效率。（提供有检测资质的第三方检测报告）

  - 1.4.2.2表冷段

    - 1.4.2.2.1表冷器采用铜管穿铝翅片结构，铝翅片表面必须有防腐涂层，铝翅片的形状要兼顾清洁和换热效率。

    - 1.4.2.2.2所有换热器在安装于机组前必须进行检漏试验。

    - 1.4.2.2.3表冷器应有良好的旁通密封措施，不得有没有经过换热片处理过的旁通风现象。

    - 1.4.2.2.4表冷器下面配置有304不锈钢凝水盘，水沿高度不低于50mm，排水顺畅。

    - 1.4.2.2.5凝水盘的材料具有良好的抗功率，特别是对于铜绿假单胞菌和鼠伤寒沙门氏菌，抗功率不低于99.9%。（提供有检测资质的第三方检测报告）

    - 1.4.2.2.6

  - 1.4.2.3风机段

    - 1.4.2.3.1风机品牌采用双进风离心风机，后向型叶片，高效低噪；

    - 1.4.2.3.2风机设计转速应有足够的余量，一般不得低于20%；

    - 1.4.2.3.3风机效率全压效率不低于70%；

    - 1.4.2.3.4电机选用变频专用电机，不低于国标三级能效，防护等级不低于IP55,F级绝缘；

    - 1.4.2.3.5风机电机安装于同一支架上 ，支架下面至少安装4个减振器。减振器的型式为弹簧减振器，并且不得有限制水平位移的硬接件，降低减振效果；

    - 1.4.2.3.6风机出厂有难燃级帆布软联接。

  - 1.4.2.4过滤段

    - 1.4.2.4.1循环机组至少配初效、中效两级过滤，新风机组至少配置三级过滤；

    - 1.4.2.4.2过滤器规格应国国内市场上标准的规格尺寸以方便用户更换；

    - 1.4.2.4.3过滤器的效率满足参数表的技术要求；

    - 1.4.2.4.4循环机组的过滤器为一次抛弃型；

    - 1.4.2.4.5过滤器具有良好的密封性能。

    - 1.4.2.4.6空气处理机组内部的过滤器安装应有可靠的密封措施，不经过过滤器滤料的旁通风量可有效控制,按EN1886测试标准，过滤器的安装密封槽在+400pa压力下，形成的旁通泄漏风量不大于0.05%，在-400pa压力下，形成的旁通泄漏风量不大于0.10%。投标书中提供合格检测报告（有检测资质的第三方检测报告），并加盖厂家公章。

    - 1.4.2.4.7机组将采用板式初效过滤器，粗效过滤器材料为无纺布，滤料W型排布，有较大的过滤面积，过滤级别G4，标称厚度不小于50mm，设计风量条件下初阻力不大于100Pa，过滤器计数效率≥50%（2.0μm）以上。主要用于过滤10～100μm的大颗粒，滤材及滤框具有防腐性。

    - 1.4.2.4.8中效过滤采用袋式过滤器，材料为化纤材料，过滤器计数效率不低于90%（0.5μm）以上。

    - 1.4.2.4.9新风机应配备亚高效过滤器，采用密褶式，厚度不小于290mm，过滤级别H10，过滤器计数效率95%(O.5μm)以上。

  - 1.4.2.5加湿段

    - 1.4.2.5.1采用电加热式加湿器，产品为清洁节能型进口产品。要求湿度控制精度±10%以内，正常使用寿命10年以上。

    - 1.4.2.5.2加湿器应能做到蒸汽输出量在0-100%间线性可调。

    - 1.4.2.5.3加湿器须能接收0～10V、2～10V、0～20mA、4～20mA等不同的控制或传感信号；

    - 1.4.2.5.4加湿器的蒸汽输送管及蒸汽分布管采用304不锈钢材质，并要有冷凝水排放措施；

    - 1.4.2.5.5加湿器有电气安全保护，及防溢水功能，机电一体化，方便维护检修。

    - 1.4.2.6电加热段

    - 1.4.2.6.1机组内应配备辅助电加热；

    - 1.4.2.6.2电加热器采用PTC陶瓷发热元件。

    - 1.4.2.6.3电加热的散热片选用机械压紧式，不得采用胶粘式；

    - 1.4.2.6.4有机组启停联锁控制，防止无风投入；

    - 1.4.2.6.5必须安装温度过高断电装置；

    - 1.4.2.6.6采用分极调节，每投入一级应保证温度变化不超过3摄氏度。

  - 1.4.2.7送\回\新风口

    - 1.4.2.7.1机组的送风口为法兰联接，法兰宽度不小于80mm，回风口及新风口需配备风量调节阀；

    - 1.4.2.7.2风阀为铝合金材质，多页对开型，配有密封胶条，气密性好；

    - 1.4.2.7.3风阀应配备电动执行器，模拟量控制；

  - 1.4.2.8检修段

    - 1.4.2.8.1机组在必要的位置，应设置检修段，检修段的长度应合适；

    - 1.4.2.8.2检修段设有检修门，检修门的净宽度不小于450mm，高度不低于1000mm；

    - 1.4.2.8.3检修门应采用与空调机组外壳相同的双层板制作，并具有相同的隔热、隔声、密封性能。

    - 1.4.2.8.4检修门采用带铰链结构，具备多点锁紧功能，设把手，正压段配有双保险把手，保证密封性能。

    - 1.4.2.8.5风机段安装有观察窗，并带有不超过36V的低压照明灯。

    - 1.4.2.9风冷室外机

    - 1.4.2.9.1部分组合式空调机组为直膨式系统，需匹配风冷室外机，其技术特征要求如下：

    - ★1.4.2.9.2机组外壳为喷涂冷轧板，所有钣金表面均有防腐处理，符合室外安装条件，设计寿命不低于10年；

    - 1.4.2.9.3冷凝器的铝翅片应选用表面有防腐亲水涂层的蓝铝片，具有较高的换热效率和良好的防腐性能；

    - 1.4.2.9.4压缩机应选用为丹佛斯、日立、海信、三洋等品牌，变频调节，以确保设备运行稳定性；

    - 1.4.2.9.5设备制造商应同时提供全套的恒湿恒湿控制系统，并同时进行压缩机的启停控制与安全保护，应设计合理，温湿度控制平稳；

    - 1.4.2.9.6系统设计符合现场安装条件，有可靠的压缩机回油设计，使室外冷凝散热机组安装更灵活、运行更安全；

    - 1.5、其他：含设备的采购、设备运输分段到货、现场拆装、需专业厂家密封处理及检测、安装及单机试运转调试；加湿段为空段、预留接水盘；其他满足设计及规范要求。

2、多功能控制面板

    - 2.1基本要求：液晶面板，空调系统启停、监控，温湿度显示及控制，高效过滤网堵塞报警；与室内空调配套使用，不锈钢边框制作。

    - 2.2安装方式：嵌墙安装。

    - 2.3屏幕要求：≥10.0寸高亮度TFT液晶显示屏1024*600分辨率内存128MB。

    - 2.4接口要求：1xRS-232、2xRS-485、1xUSB(Host)、 1xUSB (Slave)、1xLAN

    - 2.5防水等级：防护等级≥IP65(前面板)。

    - 2.7.其他：含设备的采购、箱式车运、运输及存放时防水、防潮、防尘、抗挤压、安装及单机试运转调试；满足设计及规范要求。

3、多联室内机

    - ★3.1基本要求：制冷量：≥12.5kW、制热量：≥14kW，功率：≥170W，风量：≥2050m³/h，静压：≥10~95Pa，噪音：≥43~30dB（A）。
3.2根据GB/T 18837-2015 /GB 21454-2021标准进行额定制冷量、额定制冷消耗功率、全年性能系数（APF）等项目的检测并出具有检测资质的第三方检测单位的合格报告。

    - 3.3提供符合 CQC31-439135-2010 认证规则的要求的节能报告。

4、多联机线控器

    - 1.微处理器工作频率10MHZ及以上。

    - 2.具有备用电池，可维持内存中的程序和数据信息至少72小时。

    - 3.预先配置应用程序模块，具有直接数字控制和程序逻辑控制功能，并具有联网协同工作的功能。

    - 4.可进行应用软件修改与下载程序，并具有密码保护功能。

    - 5.具有连网功能，带以太网通讯接口；

    - 6.防护等级：IP20以上。

5、多联机室外机

    - ★5.1基本要求：制冷量：≥25.2kW,制热量：≥27kW，制冷功率：≥5.39kW，

    - 制热功率：≥5.69kW,最大运转功率：≥12.1kW，IPLV：≥10，APF:6.≥15，风量：≥12600m³/h，噪音：40-56dB（A）

    - 5.2提供符合CQC31-439135-2021 认证规则的要求的节能证书。

6、医用型电热式加湿器

    - 1、规格：≥6kg/h；

    - 2、加湿使用环境：温度t=1-40℃，湿度φ=10-80％，额定电压：380V/50Hz。

7、管道排风机1

    - 1.设备参数：风量≥300m³/h，余压175pa。

    - 2.安装方式：吊装、含设备支架及减振装置。

8、管道排风机2

    - 1.设备参数：风量：≥500m³/h，余压195pa。

    - 2.安装方式：吊装、含设备支架及减振装置。

9、医用卫生型洁净高效送风装置

    - 1.材质、规格 ：≥600*600、送风口采用铝合金外框，金属扩散网板，额定风量1000m3/h,内置H13高效过滤器，对≥0.3um尘埃粒子过滤效率99.9%。

    - 2.安装方式：吊顶嵌入式。

    - 3.其他：满足设计及规范要求，高效过滤器运输及存放时考虑防水、防潮、防油、抗压。

10、医用卫生型洁净高效送风装置

    - 1.材质、规格 ：≥460*460、送风口采用铝合金外框，金属扩散网板，额定风量500m3/h，内置H13高效过滤器，对≥0.3um尘埃粒子过滤效率99.9%。

    - 2.安装方式：吊顶嵌入式。

    - 3.其他：满足设计及规范要求，高效过滤器运输及存放时考虑防水、防潮、防油、抗压。

11洁净室专用下回风口

    - 1.材质、规格：≥900*400mm（可拆），竖向单层百叶可调节，带F6中效过滤器（过滤器边框采用铝合金）、铝合金百叶，厚度1.0mm，表面喷塑处理。

    - 2.安装方式：墙体嵌入式。

12、洁净室专用下回风口

    - 1.材质、规格：≥400*400mm（可拆），竖向单层百叶可调节，带F6中效过滤器（过滤器边框采用铝合金）、铝合金百叶，厚度1.0mm，表面喷塑处理。

    - 2.安装方式：墙体嵌入式。

13、洁净室专用下排风口

    - 1.材质、规格：≥400*400mm（可拆），竖向单层百叶可调节，带初效过滤器、铝合金百叶，厚度1.0mm，表面喷塑处理。

    - 2.安装方式：墙体嵌入式。

14、洁净室专用上排风口

    - 1.材质、规格：≥400*400mm（可拆），单层百叶可调节，带初效过滤器，铝合金百叶厚度1.0mm，表面喷塑处理。

    - 2.安装方式：吊顶嵌入式。

15、新风防雨百叶

    - 1.材质、规格：≥400*400mm（可拆）、带初效过滤器、防虫网，铝合金，厚度1.0mm，表面喷塑处理。

    - 2.其他：满足设计及规范要求。

16、手动风量调节阀

    - 1.名称：手动风量调节阀。

    - 2.材质、规格：镀锌钢；厚度1.2mm；200*200mm。

17、手动风量调节阀

    - 1.材质、规格：镀锌钢；厚度1.2mm；320*200mm。

    - 2其他：满足设计及规范要求。

18、手动风量调节阀

    - 1.材质、规格：镀锌钢；厚度1.2mm；320*250mm。

    - 2.其他：满足设计及规范要求。

19、电动密闭阀

    - 1.材质、规格：镀锌钢；厚度1.2mm；200*200mm；含执行机构及检查接线。

    - 2.其他：满足设计及规范要求。

20、70°C常开防火阀

    - 1.材质、规格：碳钢；厚度1.8mm；400*320mm,常开，70℃熔断关闭，阀体手动2.关闭及复位；含支吊架及除锈防腐处理，综合考虑。

21、70°C常开防火阀

    - 1.材质、规格：碳钢；厚度1.8mm；400*400mm,常开，70℃熔断关闭，阀体手动。2.关闭及复位；含支吊架及除锈防腐处理，综合考虑。

22、医用卫生型双腔微孔板消声弯头

    - 1.材质、规格：镀锌钢板材质，厚度1.0mm；400*320mm,双腔微穿孔板，不含纤维材料，含减振吊架。

23、医用卫生型双腔为空板消声弯头

    - 1.材质、规格：镀锌钢板材质，厚度1.0mm；400*400mm,双腔微穿孔板，不含纤维材料，含减振吊架。

24、医用卫生型双腔微孔板消声器

    - 1.材质、规格：镀锌钢板材质，厚度1.0mm；400*320*1500mm,双腔微穿孔板、不含纤维材料，含减振吊架。

25、医用卫生型双腔微孔板消声器

    - 1.材质、规格：镀锌钢板材质，厚度1.0mm；400*400*1500mm,双腔微穿孔板、不含纤维材料，含减振吊架。

26、净化通风管道制作

    - 1.材质 ：镀锌钢板。

    - 2.形状 ：矩形、圆形。

    - 3.规格及板材厚度 ：0.5~1.0mm,满足规范要求。

    - 4.接口形式：满足相关规范要求.

    - 5.支吊架制作安装及除锈防腐：采用法兰连接，型钢综合，减振支吊架及风管支（吊）架处垫块采用防腐处理的木条或橡胶板。

    - 6.安装包含风管穿各类墙体,楼板后的恢复（不含风管穿楼板的开孔），套管的制作与安装，导流叶片、封堵安装，根据相关规范要求作防火封堵及防火保护措施。

    - 7.含穿墙、穿楼板风管与竖井连接处的空隙均采用不燃柔性材料填塞，密封性需满足《洁净室施工验收规范》要求，进行漏风、漏光检测、内部清洁处理。

    - 8.除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍。

27、B1级橡胶管道保温

    - 1.绝热厚度：≥30mm。

    - 2.管道外径及保温棉安装 ：综合考虑，将风管壁上的尘土、油污擦净，保温棉下料准确，切割面平齐，端面与水平面垂直，无拉伤或散乱现象，专用胶水粘接密封。

28、检修口

    - 1.材质、规格：600*600mm，1mm厚铝合金框架。

29、风管软接

    - 1.材质、规格：现场综合考虑。

★30、设备安装、调试

    - 30.1具体安装时间以我院通知为准（最迟不超过2026年12月），在接到通知后一周内完成设备运输到货。

    - 30.2供应商须提供实施和安装施工调试方案，负责本次所有产品的安装（包含运输、新机全套安装、相关改造及恢复等）、调试等服务工作，所有费用包含在总价中。

    - 30.3供应商须自行前往医院实际勘察，自行承担风险。联系人：曾老师，电话：028-27238022。

    - ★30.4售后服务

    - 30.4.1质保期≥3年。

    - 30.4.2质保期内，在收到用户的维修服务要求后0.5小时内做出回应，2小时内到达现场进行维修，24小时内提供备品备件服务。

    - 30.4.3提供在硬件许可条件下的免费软件升级服务。

    - 31.采购内容清单

    - 注：本清单各采购内容数量为我院根据实际布局测算得出，实际安装中可能会有一定差异，若有超出部分亦包含在所报总价中。

| 分项报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 品牌 | 单价报价（元） | 合计金额（元） |
| 1 | 医用洁净型空气处理机组AHU | 台 | 1.0 | 供应室改造 |  |  |  |
| 2 | 多功能控制面板 | 台 | 1.0 |  |  |  |  |
| 3 | 多联机室内机 | 台 | 2.0 |  |  |  |  |
| 4 | 多联机线控器 | 个 | 2.0 |  |  |  |  |
| 5 | 多联机室外机 | 台 | 1.0 |  |  |  |  |
| 6 | 医用型电热式加湿器 | 台 | 1.0 |  |  |  |  |
| 7 | 管道排风机 | 台 | 1.0 | 利旧 |  |  |  |
| 8 | 管道排风机 | 台 | 2.0 | 利旧 |  |  |  |
| 9 | 医用卫生型洁净高效送风装置 | 套 | 5.0 |  |  |  |  |
| 10 | 医用卫生型洁净高效送风装置 | 套 | 2.0 |  |  |  |  |
| 11 | 洁净室专用下回风口 | 个 | 1.0 |  |  |  |  |
| 12 | 洁净室专用下回风口 | 个 | 4.0 |  |  |  |  |
| 13 | 洁净室专用下排风口 | 个 | 1.0 |  |  |  |  |
| 14 | 洁净室专用上排风口 | 个 | 2.0 |  |  |  |  |
| 15 | 新风防雨百叶 | 个 | 1.0 |  |  |  |  |
| 16 | 手动风量调节阀 | 个 | 9.0 |  |  |  |  |
| 17 | 手动风量调节阀 | 个 | 5.0 |  |  |  |  |
| 18 | 手动风量调节阀 | 个 | 1.0 |  |  |  |  |
| 19 | 电动密闭阀 | 个 | 1.0 |  |  |  |  |
| 20 | 70℃常开防火阀 | 个 | 1.0 |  |  |  |  |
| 21 | 70℃常开防火阀 | 个 | 1.0 |  |  |  |  |
| 22 | 医用卫生型双腔微孔板消声弯头 | 个 | 1.0 |  |  |  |  |
| 23 | 医用卫生型双腔微孔板消声弯头 | 个 | 1.0 |  |  |  |  |
| 24 | 医用卫生型双腔微孔板消声器 | 个 | 1.0 |  |  |  |  |
| 25 | 医用卫生型双腔微孔板消声器 | 个 | 1.0 |  |  |  |  |
| 26 | 净化通风管道制作 | m2 | 180.0 |  |  |  |  |
| 27 | B1级橡塑管道保温 | m³ | 5.4 |  |  |  |  |
| 28 | 检修口 | 个 | 1.0 |  |  |  |  |
| 29 | 风管软接 | ㎡ | 2.0 |  |  |  |  |
| 30 | 通风工程检测、调试 | 项 | 1.0 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |